Приложение

к постановлению администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района

От 22.05.2026 г. № 457

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НОВОКУБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОКУБАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2043 годА

Утверждено:

| Постановлением администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от_22.05.2026___ № _457__ Исполняющий обязанности главы Новокубанского городского поселения Новокубанского района ___________/Макарьев И.А./ |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 11 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 11 |
| Глава 1. Водоснабжение | 11 |
| 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 11 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 11 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 11 |
| 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 31 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 32 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 32 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 32 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 36 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 38 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 38 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 40 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 40 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 43 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 44 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 44 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой техническойводы на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствиис СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а такжеисходя из текущего объемапотребления воды населениеми его динамики с учетом перспективыразвития и изменения состава и структуры застройки | 45 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 45 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 46 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 47 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 51 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 51 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 51 |
| 1.3.14. Расчеттребуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 52 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 53 |
| ## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 54 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 54 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 56 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 56 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 57 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 58 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 58 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 59 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 59 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 59 |
| ## 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 61 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 61 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 62 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 62 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 65 |
| ## 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 67 |
| 2. Водоотведение | 68 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 68 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 68 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 69 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 70 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 70 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 71 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 74 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 76 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 77 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 78 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения(канализации)к централизованным системам водоотведенияпоселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения(канализации), отнесенных к централизованнымсистемам водоотведенияпоселений, а такжеинформацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которыепоступают сточные воды, отводимые через указанные централизованныесистемы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых нанихтехнологиях очистки сточных вод,среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 78 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 78 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 78 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 79 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 79 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 79 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 80 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 80 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод вцентрализованную систему водоотведения | 80 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 81 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 81 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 81 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 82 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 82 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 82 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 83 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 83 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 84 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 84 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 85 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 85 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 86 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 87 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 87 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 87 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 87 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 89 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 90 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до2043годаНовокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского краяразработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. Федеральных законов от 08.08.2024 г. №232-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановления Правительства РФ от 28.11.2023 г. №2004).

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 “Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782”.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей вНовокубанском городском поселении Новокубанского района Краснодарского края.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского краядо 2043 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) АдминистрацияНовокубанского городского поселения Новокубанского района

Местонахождение проекта:352240, Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская, д.128.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-СП 31.13330.2021«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023);

- Приказ Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр«Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;

- НЦС 81-02-14-2025Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

5) СП 31.13330.2021" «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

6) СП 32.13330.2018 " Наружные сети и сооружения";

# 7) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения на периоддо 2043 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- модернизация участков водопроводной сети;

- строительство водозабора;

- строительство водопроводной сети;

-модернизациянапорного коллектора;

- модернизация самотечной сети.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства –с 2027 по 2043 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование схемы водоснабжения и водоотведения Новокубанского городского поселения Новокубанского района на период до 2043 года:

- в сфере водоснабжениясоставляет – 122 099,72тыс. рублей;

- в сфере водоотведения составляет– 36747,51тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

1. Удовлетворение потребности потребителей в воде питьевого качества,

2. Повышение надежности, износостойкости, увеличение межремонтных периодов на сетях холодного водоснабжения

3. Обеспечение возможности подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального значения к системам холодного водоснабжения

4. Повышение надежности систем водоснабжения снижение количества аварий и потерь.

5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системыводоснабжения и водоотведенияв соответствии с планируемыми потребностямиразвития Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского краяна период до 2043 года.

Характеристика Новокубанского городского поселения

Краснодарского края

В состав Новокубанского городского поселения Новокубанского района входит один населенный пункт город Новокубанск – административный центр Новокубанского городского поселения и Новокубанского района. Город расположен вдоль левого берега р. Кубань, на расстоянии 187 км к востоку от краевого центра города Краснодара, в 15 км от города Армавира и в 5 км от станции Кубанской.

Новокубанское городское поселение расположено в северной части муниципального образования Новокубанский район, в восточной части муниципального образования Краснодарский край.

Городское поселение имеет смежные границы:

на севере – с Ковалевским сельским поселением;

на западе – с Верхнекубанским сельским поселением;

на востоке – с Прочноокопским сельским поселением;

на юге – с городом Армавиром.

Преобразование муниципального образования с целью достижения нового уровня качества жизни, преимуществами которого являются: комфортное жильё, уменьшение затрат времени на передвижение, сохранение исторического центра, сохранение и создание парков и скверов, развитие общественных пространств, создающих новое качество жизни, предотвращение стихийного расползания территорий, формирование многофункциональных жилых территорий, лучшая транспортная доступность мест приложения труда.

Формирование многофункциональных территорий жилых районов, в которых происходит жизнедеятельность большей части населения, должно быть привлекательным для жизни. Привлекательность должна достигаться за счет сбалансированного наличия в их пределах современного комфортного жилья, мест приложения труда, ведения бизнеса, комплексов обслуживания с современными объектами торговли, сервиса, культуры, рекреации и спорта.

Население

Численность населения Новокубанского городского поселения на 01.01.2026 г. составляет 33048 человек. Здесь проживает 40,4 % населения Новокубанского района.

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории муницпального образования проживает:

- 5843 чел. (17,68 %)– население моложе трудоспособного возраста;

-19485 чел. (58,96  %)– население трудоспособного возраста;

-7720 (23,36 %) – население старше трудоспособного возраста.

Таблица 1 – Оценка численности перспективного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2043/2026гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 г. | 2043 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| г. Новокубанск | 33048 | 36847 | +3799 | +11,5 |

Жилой фонд

В настоящее время в Новокубанском городском поселении преобладает одноэтажная усадебная жилая застройка. Общая площадь жилого фонда составляет 912,48 тыс. м2. Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 27,61 м2.

Перспективный прирост численности населения Новокубанского городского поселения к 2043 году составит 3799 человек или 1266 семьи (при условии, что коэффициент семейности равен 3).

Таблица 2– Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2043 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд, всего | тыс. м2 | 1003,88 |
| 2 | Население | чел. | 36847 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 27,24 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 3,58 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 908,9 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 94,975 |

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Новокубанского городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение Новокубанского городского поселенияосуществляется из подземных источников, которое включает в себя три узла водопроводных сооружений:

- Центральный водозабор в районе ул. Фрунзе в составе артскважин, двух резервуаров по 1000 м3каждый и одного резервуара на 3000 м3, насосной станции II подъема с хлораторной, работающей на гипохлорите натрия;

2) Водопроводная насосная станция (ВНС) III-го подъема по ул. Спортивной в составе двух резервуаров по 700 м³ каждый;

3) Узел водопроводных сооружений микрорайона КНИИТиМ в составеартскважин, двух резервуаров по 150 м3и одного 300м3, насосной станции II-го

подъема;

4) Узел водопроводных сооружений в районе ул. Коммунаров в составе1 артскважины.

Ряд промышленных предприятий промзоны г. Новокубанска имеют своиводозаборы со скважинами и водонапорными башнями. Наиболее крупными из

них являются: ОАО «Новокубанский хлебокомбинат», ОАО «НЗКСМ», ООО «Кристалл-2», ООО «Новокубанский молочный комбинат».

Центральный водозабор представляет собой линейный ряд из 10 скважин с расстоянием между ними 300 м. Скважины работают круглосуточно. Для забора воды из скважин применяют электронасосы центробежные типа ЭЦВ-6 и ЭЦВ-8.

13 одиночных водозаборных скважин, расположены в основном на окраинах г. Новокубанска, пробурены они с целью поддержания нормальногодавления в водопроводной сети.

Общая протяженность водопроводных сетей 200,728 км, находящиеся в муниципальной собственности. Все сети находятся на техническом обслуживании МУП «Новокубанский городской водоканал». Трубопроводы диаметром 40-400 мм выполнены из разного материала: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.

1.1.2. Описание территорий поселений, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Новокубанского городского поселения отсутствует централизованноеводоснабжение по ул.Березовая, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Бабушкина, ул. Кирова, ул. Таманская, ул. Изобильная, пер. Дивный, ул. Саратовская, ул. Полесская, ул. Можайская, ул. Спокойная, ул. Международная, ул. Надежная, ул. Урожайная, ул. Рождественская, ул. Молодая, Улица №1, Улица №2.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 24.04.2025 г.) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения ограничены территориями, в которые они входят.

Таблица 2 –Централизованные системы холодного водоснабжения

| № | Состав системы централизованной системы водоснабжения | Кол-во | Технологическая зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источники водоснабжения (Скважины) | 23 ед. | г. Новокубанск |
| 2 | ВНС II подъема | 2 ед. |  |
| 3 | ВНС III подъема | 1 ед. |  |
| 4 | РЧВ V=1000 м3 | 2 |  |
| 5 | РЧВ V=3000 м | 1 |  |
| 6 | РЧВ V=700 м | 2 |  |
| 7 | РЧВ V=150 м | 2 |  |
| 8 | РЧВ V=300 м | 1 |  |
| 9 | Водопроводная сеть | 200,728 |  |

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованныхсистем водоснабжения

а) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Таблица 3 – Описание существующих источников водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | № скважины (с расшифровкой) | Место расположения (адрес) | Дебит, м3/час | Глубина, м | Наличие зон санитарной охраны | Год постройки скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Новокубанск | Скважина № 1 | г. Новокубанск, 450м на север от перекрестка ул. Первомайская и ул. Фрунзе | 40 | 115 | + | 1973 |
| 2 | г. Новокубанск | Скважина № 1а | г. Новокубанск, примерно в 750 м от ориентира по направлению на север. Ориентир перекресток ул. Первомайской и ул. Фрунзе | 25 | 117 | + | 1998 |
| 3 | г. Новокубанск | Скважина № 2 | г. Новокубанск, примерно в 930 м от ориентира по направлению на юго-восток. Ориентир перекресток ул. Паромной и ул. Ленина | 16 | 115 | + | 1973 |
| 4 | г. Новокубанск | Скважина № 3 | г. Новокубанск, примерно в 910 м от ориентира по направлению на восток. Ориентир перекресток ул. Паромной и ул. Ленина | 25 | 115 | + | 1973 |
| 5 | г. Новокубанск | Скважина № 4 | г. Новокубанск, примерно в 990 м от ориентира по направлению на восток. Ориентир перекресток ул. Паромной и ул. Ленина | 25 | 115 | + | 1977 |
| 6 | г. Новокубанск | Скважина № 4а | , Новокубанский район, расположенный на расстоянии 90 м от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина, 120 м на запад от берега реки Кубань | 25 | 120 | + | 1998 |
| 7 | г. Новокубанск | Скважина № 5 | г. Новокубанск, примерно в 100 м по направлению на запад от перекрестка ул. Паромная и ул. Ленина | 43 | 115 | + | 1973 |
| 8 | г. Новокубанск | Скважина № 6 | Новокубанский район, относительно ориентира на расстоянии 250 м на юго-запад от берега реки Кубань, в 115 м на запад от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина | 35 | 123,5 | + | 1974 |
| 9 | г. Новокубанск | Скважина №8 | Новокубанский район, на север от г. Новокубанска, в 160 метрах на запад от берега реки Кубань, в 130 метрах от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина | 25 | 127 | + | 1971 |
| 10 | г. Новокубанск | Скважина № 9 | Новокубанский район, на север от г. Новокубанска,на берегу р. Кубань, в 155 м на северо-восток от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина | 25 | 125 | + | 1986 |
| 11 | г. Новокубанск | Скважина № 7 | г. Новокубанск, пересечение ул. Демоктратическая и ул. Островского | 25 | 65 | + | 2009 |
| 12 | г. Новокубанск | Скважина № 17 | г. Новокубанск, расположенный на растоянии 490 м на северо-запад от ретранслятора рядом с МТФ | 25 | 348 | + | 1978 |
| 13 | г. Новокубанск | Скважина №10 | г. Новокубанск, пересечение ул. Тимирязева и ул. Клубная | 25 | 100 | + | 1986 |
| 14 | г. Новокубанск | Скважина № 11 | г. Новокубанск, пересечение ул. Тимирязева и ул. Дунаевского | 25 | 98 | + | 1971 |
| 15 | г. Новокубанск | Скважина № 12 | г. Новокубанск, пересечение улицы Советсткой и улицы Воровского | 25 | 130 | + | 1987 |
| 16 | г. Новокубанск | Скважина № 13 | г. Новокубанск, район городского парка, между Новокубанским каналом и Домом культуры | в резерве | 105 | + | 1999 |
| 17 | г. Новокубанск | Скважина № 14 | г. Новокубанск, примерно в 550 м от ориентира по направлению на запад. Ориентир перекресток ул. Парковой и ул. Первомайской | в резерве | 75 | + | 1998 |
| 18 | г. Новокубанск | Скважина № 15 | г. Новокубанск, пересечение ул. Таманской и ул. Славянской | 25 | 100 | + | 1998 |
| 19 | г. Новокубанск | Скважина № 16 | г.Новокубанск, пересечение улицы Коммунаров и улицы Кузнечная | акт о консервации от 21.05.2019 г. | 80 | + | 1998 |
| 20 | г. Новокубанск | Скважина № 18 | г. Новокубанск, пересечение ул. Лермонтова и ул. Пролетарская | 25 | 125 | + | 2007 |
| 21 | г. Новокубанск | Скважина № 19 | г. Новокубанск, ул. Волгоградская, напротив дома №3 | акт о консервации от 21.05.2019 г. | 220 | + | 1987 |
| 22 | г. Новокубанск | Скважина № 20 | г. Новокубанск, насосная станция 2-го подъема между ул. Победы, ул. Щорса, ул. Пионерская | 25 | 312 | + | 1987 |
| 23 | г. Новокубанск | Скважина № 1-П | г. Новокубанск, по смежеству с северо-восточной стороной земельного участка по ул. Парковая, 26 | 25 | 131,5 | + | 2011 |

б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

ПередподачейводывсетьвРЧВосуществляетсяобеззараживаниегипохлоритомнатрия,получаемогопутемэлектролизаводногораствораповареннойсолинаэлектролизнойустановке«Электрохлор».Установкапозволяетоперативнополучатьдезинфицирующийрастворсфиксированнымсодержаниемактивногохлора (не менее 7 мг).

Также в 2021 году введена в эксплуатацию станция умягчения воды. Основной метод работы установки — обессоливание и умягчение обратным осмосом.

Согласно протоколамиспытаний питьевойводы, водасоответствует СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

в) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В системе водоснабжения из подземных источников выделяются технологические процессы:

- добыча воды из подземных горизонтов с помощью глубинных насосов, установленных в скважинах, и транспортировка добытой воды по водоводам (за счет давления насосов) врезервуары чистой воды (РЧВ).

Технологические процессы объединяются в два производственных процесса:

- производство воды – добыча воды из подземных горизонтов, транспортировка добытой воды, хранениедобытой воды;

- транспортировка воды – подача воды из РЧВ насосами второго подъема в сеть водоснабжения и распределение воды по сети ВС.

Характеристика технического состояния сооружений представлена в таблице 5.

Таблица 5 –Водопроводные насосные станции Новокубанского городского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес | Марка насоса | Производительность |  | Факическая подача, м3/год | Расход эл. энергии, кВт/год | Удельный расход электроэнергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект., куб. м/сут. | факт, куб. м /сут. |  |  |  |
| 1 | Скважина № 1 | г. Новокубанск, 450м на север от перекрестка ул. Первомайская и ул. Фрунзе | ЭЦВ 8-40-110 | 40 | 40 | 1287049,00 | 747398 | 0,581 |
| 2 | Скважина № 1а | г. Новокубанск, примерно в 750 м от ориентира по направлению на север. Ориентир перекресток ул. Первомайской и ул. Фрунзе | ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 25 |  |  |  |
| 3 | Скважина № 2 | г. Новокубанск, примерно в 930 м от ориентира по направлению на юго-восток. Ориентир перекресток ул. Паромной и ул. Ленина | ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 16 |  |  |  |
| 4 | Скважина № 3 | г. Новокубанск, примерно в 910 м от ориентира по направлению на восток. Ориентир перекресток ул. Паромной и ул. Ленина | ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 25 |  |  |  |
| 5 | Скважина № 4 | г. Новокубанск, примерно в 990 м от ориентира по направлению на восток. Ориентир перекресток ул. Паромной и ул. Ленина | ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 25 |  |  |  |
| 6 | Скважина № 4а | , Новокубанский район, расположенный на расстоянии 90 м от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина, 120 м на запад от берега реки Кубань | ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 25 |  |  |  |
| 7 | Скважина № 5 | г. Новокубанск, примерно в 100 м по направлению на запад от перекрестка ул. Паромная и ул. Ленина | ЭЦВ 8-25-100 | 43 | 43 |  |  |  |
| 8 | Скважина № 6 | Новокубанский район, относительно ориентира на расстоянии 250 м на юго-запад от берега реки Кубань, в 115 м на запад от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина | ЭЦВ 6-25-100 | 35 | 35 |  |  |  |
| 9 | Скважина №8 | Новокубанский район, на север от г. Новокубанска, в 160 метрах на запад от берега реки Кубань, в 130 метрах от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 |  |  |  |
| 10 | Скважина № 9 | Новокубанский район, на север от г. Новокубанска,на берегу р. Кубань, в 155 м на северо-восток от пересечения ул. Паромная и ул. Ленина | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 |  |  |  |
| 11 | Скважина № 7, | г. Новокубанск, пересечение ул. Демоктратическая и ул. Островского | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 130833,0 | 40256 | 0,31 |
| 12 | Скважина № 17, | г. Новокубанск, расположенный на растоянии 490 м на северо-запад от ретранслятора рядом с МТФ | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 160648,0 | 45798 | 0,285 |
| 13 | Скважина №10, | г. Новокубанск, пересечение ул. Тимирязева и ул. Клубная | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 172316,0 | 80349 | 0,466 |
| 14 | Скважина № 11, | г. Новокубанск, пересечение ул. Тимирязева и ул. Дунаевского | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 284756,0 | 136457 | 0,479 |
| 15 | Скважина № 12, | г. Новокубанск, пересечение улицы Советсткой и улицы Воровского | ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 25 | 79119,0 | 115766 | 1,46 |
| 16 | Скважина № 13, | г. Новокубанск, район городского парка, между Новокубанским каналом и Домом культуры | - | в резерве |  |  |  |  |
| 17 | Скважина № 14, | г. Новокубанск, примерно в 550 м от ориентира по направлению на запад. Ориентир перекресток ул. Парковой и ул. Первомайской | ЭЦВ 6-16-50 | в резерве |  |  |  |  |
| 18 | Скважина № 15, | г. Новокубанск, пересечение ул. Таманской и ул. Славянской | ЭЦВ 8-25-100 | - | - | 37728,00 | 25000 | 0,663 |
| 19 | Скважина № 16, | г.Новокубанск, пересечение улицы Коммунаров и улицы Кузнечная |  | акт о консервации от 21.05.2019 г. |  |  |  |  |
| 20 | Скважина № 18, | г. Новокубанск, пересечение ул. Лермонтова и ул. Пролетарская | ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 25 | 156657,00 | 48269 | 0,308 |
| 21 | Скважина № 19, | г. Новокубанск, ул. Волгоградская, напротив дома №3 | акт о консервации от 21.05.2019 г. |  |  |  |  |  |
| 22 | Скважина № 20 | г. Новокубанск, насосная станция 2-го подъема между ул. Победы, ул. Щорса, ул. Пионерская | ЭЦВ 8-25-80 | 25 | 25 | 62363,6 | 54880 | 0,88 |
| 23 | Скважина № 1-П, | г. Новокубанск, по смежеству с северо-восточной стороной земельного участка по ул. Парковая, 26 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 186992,0 | 128275 | 0,686 |

г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети представлены системой магистральных, разводящих уличных и внутриквартальных трубопроводов, выполненных из стальных,асбестоцементных, чугунных и полиэтиленовых труб.

Протяженность водопроводной сети централизованной системы водоснабжения Новокубанского городского поселения составляет 200728 м. Сведения о протяженности водопроводных сетей по технологическим зонам действия ВЗУ приведены в таблице6.

Таблица 6 –Протяженность сетей водоснабжения

| Место расположения водопровода |  | Дата ввода в эксплуатацию | Протяжен ность, (м) | Диаметр труб, (мм) | Материалы труб |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III – Интернационала |  | 1977 | 1352 | 100 100 150 | а/ц чугун чугун |  | 77 |
| ул. 40 – лет Октября |  | 1977 | 250 | 57 | сталь |  | 77 |
| ул. 8 Марта |  | 1977 | 120 | 100 | чугун |  | 77 |
| ул. Азовская |  | 1977 | 550 | 57 150 | сталь а/ц |  | 77 |
| ул. Алтайская |  | 1977 | 100 | 40 | сталь |  | 77 |
| ул. Альпийская |  | 1977 | 360 | 100 | сталь |  | 77 |
| ул. Амурский пер |  | 1977 | 525 | 100 | чугун |  | 77 |
| ул. Арбатский пер |  | 2010 | 308,5 | 63 | п/э |  | 77 |
| ул. Армавирская |  | 2003 | 800 | 63 | п/э |  | 77 |
| ул. Бабушкина |  | 1977 | 510 | 125 57 100 | а/ц сталь а/ц |  | 77 |
| ул. Бамовская |  |  | - | 200 | п/э |  | 77 |
| ул. Береговая |  | 1996 | 715 | 100 | чугун |  | 77 |
| пер. Береговой |  | 1977 | 275 | 100 63 | а/ц п/э |  | 77 |
| ул. Березовая |  | 1977 | 330 | 100 | а/ц |  | 77 |
| пер .Бесстрашный |  |  | - | 110 | п/э |  | 77 |
| ул.Большевистская |  | 1977 | 2937 | 200 | а/ц |  | 77 |
| ул.Бронная |  | 2010 | 485 | 63 | п/э |  | 77 |
| ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Верхнекубанска я | 1993 | 850 | 50 | сталь |  | 77 |  |
| ул.Весенняя | 1977 | 750 | 100 | а/ц |  | 77 |  |
| ул.Виноградная от ул. Вишневая доул. Садовая | 2007 | 1206 | 63 | п/э |  | 77 |  |
| ул.Волгоградская | 2009 | 430 | 63 | п/э |  | 77 |  |
| ул.Войкова | 1977 | 450 | 150 | а/ц |  | 77 |  |
|  |  | 530 | 150 | чугун |  |  |  |
| ул. Володарского | 1977 | 724 802 | 100 110 | а/ц п/э |  | 77 |  |
|  |  | 430 | 63 | п/э |  |  |  |
| ул.Воровского | 1977 | 2233 | 150 | а/ц |  | 77 |  |
| ул.Восточная | 1977 | 900 | 100 | чугун |  | 77 |  |
| ул. Гагарина | 1977 | 675 325 | 150 100 | а/ц а/ц |  | 77 |  |
|  |  | 215 | 40 | сталь |  |  |  |
| ул.Герцена | 1977 | 600 | 100 | чугун |  | 77 |  |
| ул.Гоголя от ул.Фрунзе до ул.Светлая | 1977 | 198 252 | 57 63 | сталь п/э |  | 77 |  |
| ул.Горького | 1993 | 500 | 100 | а/ц |  | 77 |  |
| пер. Гражданский | 2011 | 290 200 | 63 110 | п/э п/э |  | 77 |  |
| ул.Д. Бедного | 1977 | 995 | 100 | а/ц |  | 77 |  |
| ул.Дачная |  | 390 | 100 | сталь |  | 77 |  |
| ул.Демократическа я |  | 535 | 100 | сталь |  | 77 |  |
| ул.Депутатская |  | 120 | 100 | а/ц |  | 77 |  |
| ул.Дзержинского |  | 1912 1050 | 110 100 150 | п/э а/ц а/ц |  | 77 |  |
| пер. Днепровский | 2010 | 300 275 | 63 76 | п/э сталь |  | 77 |  |
| ул.Добролюбова от | 2009 | 317,4 | 110 | п/э |  |  |  |
| ул.Красная до |  | 90,5 | 63 | п/э |  |  |  |
| ул.Привокзальна |  |  |  |  |  |  |  |
| я Добролюбова в |  |  |  |  |  |  |  |
| р-не ж/дома №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Добролюбова от №29 до № 45 | 2009 | 15,3 228 | 40 | п/э |  | 77 |  |
| Добролюбова от №4-№ 24 | 2010 | 180 408,8 | 63 | п/э |  |  |  |
|  | 2009 | 275 | 63 | п/э |  |  |  |
| ул.Домостроителей |  | 980 | 200 | п/э | 77 |  |  |
| пер.Донской | 2008 | 82 | 63 | п/э | 77 |  |  |
|  |  | 43 | 110 | п/э |  |  |  |
| ул.Дружбы | 1997 | 215 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| пер. Дружный | 2010 | 234 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Дунаевского | 1977 | 680 | 100 | чугун | 77 |  |  |
|  |  | 345 | 63 | п/э |  |  |  |
| ул.Енисейская | 2000 | 225 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Жданова | 1977 | 843 | 100 | чугун | 77 |  |  |
| ул.Железнодорожная | 1977 | 1670 200 | 63 100 100 | п/э сталь а/ц | 77 |  |  |
| пер. Заветный | 2010 | 210 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Заводская | 1977 | 390 | 90 63 | п/э п/э | 77 |  |  |
| пер. Заводской | 1977 | 155 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Западная | 1977 | 400 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Заречная | 1977 | 200 | 76 | сталь | 77 |  |  |
| пер. Звездный |  | 391 | 76 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Зеленая | 1977 | 375 | 100 | чугун | 77 |  |  |
| ул.К.Маркса | 1977 | 1280 180 | 100 150 63 | чугун чугун п/э | 77 |  |  |
|  |  |  | 150 | чугун |  |  |  |
| ул.Кавказская от ул.Лихачева до ул.Краснодарска | 2008 | 646 152 | 100 110 | а/ц п/э | 77 |  |  |
| я |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Казачья | 1977 | 100 | 76 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Калинина | 1977 | 281 | 50 | сталь | 77 |  |  |
| пер. Камский | 1977 | 97 | 50 | сталь | 77 |  |  |
|  |  | 468 | 63 | п/э |  |  |  |
| ул.Киевская | 1977 | 700 | 100 50 | чугун сталь | 77 |  |  |
| ул.Кирова | 2008 | 59 | 63 | п/э |  |  |  |
| ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова от Свердлова до | 1977 | 136 300 | 63 57 | п/э сталь | 77 |  |  |
| ул.Маяковского |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кирова |  | 1405 | 100 | а/ц |  |  |  |
| ул.Кирьянова | 1977 | 345 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Кленовая | 1977 | 235 | 150 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Клубная | 1977 | 150 | 76 | Сталь | 77 |  |  |
| ул.Коммунаров | 2003 | 2050 | 160 | п/э | 77 |  |  |
| Коммунистический пер. | 1977 | 225 | 150 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Комсомольская | 1977 | 250 | 40 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Космонавтов | 1977 | 30 | 40 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Кооперативная | 1977 | 1657 | 63 | п/э | 77 |  |  |
|  |  | 130 | 150 | а/ц |  |  |  |
| ул.Котовского | 1976 | 450 | 76 | сталь | 77 |  |  |
|  |  | 30 | 63 | п/э |  |  |  |
| ул.Крайняя | 1976 | 150 | 76 | сталь | 77 |  |  |
| ул. Красина |  | 840 | 57 100 | сталь а/ц | 77 |  |  |
|  |  |  | 63 | п/э |  |  |  |
| ул.Красная Красная Красная от насосной №2 | 2007 | 110 | 63 | п/э |  |  |  |
|  | 2009 1979 | 220 3930 | 63 100 | п/э а/ц | - |  |  |
| ул.Краснодарская | 1977 | 815 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул. Крестьянская | 1977 | 1480 | 90 100 | п/э а/ц | 77 |  |  |
|  |  |  | 100 | сталь |  |  |  |
| ул.Крылова от Воровского до Нагорной | 2002 | 418 | 63 | п/э |  |  |  |
|  | 2010 | 530 | 90 | п/э |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 2003 | 50 | 25 | п/э |  |  |  |
|  | 2004 | 200 | 63 | п/э |  |  |  |
| ул.Крымская | 1977 | 725 | 40 | п/э | - |  |  |
| ул.Кубанская | 1976 | 1008 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
|  | 2008 | 62 | 63 | п/э |  |  |  |
| ул.Кузнечная | 1976 | 1320 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Кутузова от №11- №17 | 1978 | 203 492 | 100 63 100 | п/э п/э сталь | 77 |  |  |
| ул. Ленина | 1977 | 1643 | 300 | чугун |  |  |  |
|  | 1986 | 940 | 300 | чугун | 77 |  |  |
|  |  | 1600 | 300 | чугун |  |  |  |
| ул.Ленинградская | 1977 | 300 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Ленский пер | 1977 | 465 | 150 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Лермонтова | 1977 | 1864 | 150 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Лесная | 1976 | 380 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Лихачева | 1976 | 375 | 50 | чугун | 77 |  |  |
| ул.Луговая | 1982 | 280 300 | 76 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Майская от ул.Спортивная до ул.Победы | 2011 | 200 530 | 76 90 | сталь п/э | 77 |  |  |
| ул.Макаренко | 1976 | 375 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| пер. Малый | 1976 | 190 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Маяковского от Дунаевского до Набережной Маяковского | 1976 | 438 322 675 | 63 110 100 | п/э п/э а/ц | 77 |  |  |
| ул.Мечникова | 2003 | 359,5 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Минская |  | - | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Мира | 1977 | 469 510 | 150 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Мичурина | 1977 | 400 300 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Московская Московская от Суворова до № 6 | 1977 1977 2010 | 1250 300 324 | 200 100 63 | сталь а/ц п/э | 77 |  |  |
| пер. Муромский | 1977 | 160 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Н.Шабатько | 1977 2008 | 605 108 | 150 63 | чугун п/э | 77 |  |  |
| ул.Набережная | 2008 | 70 75 | 63 | п/э | - |  |  |
| ул.Нагорная | 2002 | 390 810 | 150 200 | чугун п/э | 77 |  |  |
| ул.Нева | 1986 | 800 813 700 | 100 100 100 | а/ц а/ц а/ц | 77 |  |  |
| ул.Недилько от Кавказская до Калинина | 2009 | 162 220 | 110 63 | п/э п/э | - |  |  |
| ул.Некрасова | 1977 | 767 | 100 | чугун | 77 |  |  |
| ул.Новая от Макаренко до Киевской | 2009 | 213,6 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Новаторов | 2009 | 590 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Новороссийская | 1987 | 615 800 | 100 100 63 | сталь п/э п/э | 77 |  |  |
| ул.Новоселова | 1987 | 225 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Новосельская | 1987 | 300 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Новотроицкая | 1988 | 260 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Оберемченко | 1988 | 375 | 100 | чугун | 77 |  |  |
| ул.Обороны от Яблоневая до №13 | 1988 | 130 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Одесская | 1987 | 1215 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Октябрьская | 1977 | 395 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| пер. Онежский | 1976 | 238,6 201 | 63 100 | п/э сталь | 77 |  |  |
| ул.Ореховая | 1985 | 480 | 76 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Осипенко | 1985 | 640 500 200 | 50 100 50 | сталь а/ц сталь | 77 |  |  |
| ул.Островского | 1977 | 250 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| Отрадный пер | 1977 | 160 | 50 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Парковая | 1977 | 1650 | 150 | чугун | 77 |  |  |
| ул.Паромная | 1977 | 1120 | 150 | чугун | 77 |  |  |
| ул.Первомайская Первомайская от Ленина до Парковой | 1977 2010 2010 | 4688 740,2 182+138 | 150 90 63 225 | а/ц п/э п/э | 77 |  |  |
| ул.Передовая | 1977 | 700 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Победы | 1977 | 1170 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Привокзальная от Армавирская до Привокзальная | 2009 | 176,5 240 183,5 | 63 40 | п/э сталь | 77 |  |  |
| ул.Привольная | 2004 | 299 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Прикубанская | 2003 | 325 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Приозерная | 1977 | 285 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Пролетарская от ул. Рабочая до ул.Крылова | 1977/ 1978 2011 | 60 930 350 380 | 100 150 57 100 90 | а/ц а/ц сталь а/ц/ п/э | 77 |  |  |
| ул.Проточная | 1977 | 200 | 40 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Прочноокопска я | 1977 | 600 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Путейская | 2004 | 280 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Пушкина | 1977 | 1503 225 | 100 57 | а/ц сталь | 77 |  |  |
| ул.Р.Люксембург | 1977 | 375 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Рабочая от Октябрьской до Гоголя | 1977 2010 | 236 344 582 - | 100 40 100 110 | чугун п/э а/ц п/э | 77 |  |  |
| ул.Раздольная | 2003 | 920 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Российская | 1989 | 960 | 89 57 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Ростовская | 1977 | 505 | 150 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Садовая | 1977 | 671 125 | 150 63 | а/ц п/э | 77 |  |  |
| ул.Свердлова | 1977 | 1666 | 100 | чугун | 77 |  |  |
| ул.Светлая от Октябрьской до Гоголя, Светлая | 2009 1988 | 320 1465 | 63 100 89 | п/э а/ц сталь | 77 |  |  |
| ул.Свободы от Фурманова до Воровского, Свободы | 1977 | 133 1600 | 63 150 | п/э а/ц | 77 |  |  |
| ул.Северная от Виноградной |  | 300 700 | 100 63 | п/э п/э | 77 |  |  |
| ул.Сибирская | 1977 | 415 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Советская | 1977 | 650 909 750 | 150 100 100 | а/ц чугун а/ц | 77 |  |  |
| ул.Сокольская |  | - | 200 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Сочинская | 1977 | 310 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Спортивная | 1973 2010 | 765 25 | 100 32 | сталь п/э | 77 |  |  |
| ул.С.Разина | 1977 | 1697 | 150 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Ставропольская от Волгоградская до Коммунаров | 2009 | 1198 | 160 | п/э | - |  |  |
| ул.Степная | 1976 | 500 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Строительная |  | 225 258 130 | 150 110 50 | а/ц п/э п/э | 30 |  |  |
| ул.Суворова | 1977 | 640 | 100 | чугун | 77 |  |  |
| пер. Тагильский |  | - | 110 | п/э | - |  |  |
| ул.Таманская | 2000 | 190 125 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| пер. Тверской |  | - | 110 | п/э | 77 |  |  |
| ул. Тимирязева | 1977 | 860 | 150 | а/ц | 77 |  |  |
|  |  | 650 |  |  |  |  |  |
| ул.Тихая от ул.Дружбы | 2008 | 350 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Товарищеская от Фрунзе до Светлой | 2010 | 190 275 | 63 63 | п/э п/э | 77 |  |  |
| ул.Трудовая | 1976 | 460 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| пер. Тупиковый | 1976 | 200 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Тюленина | 1977 | 912 | 150 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Уральская | 1977 | 260 | 76 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Урицкого | 1977 | 245 950 620 425 | 100 50 100 | чугун сталь сталь | 77 |  |  |
| ул.Урожайная | 1977 | 225 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Урупская | 1986 | 410 | 63 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Фестивальная |  | 730 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Фрунзе от Нагорной Фрунзе от Октябрьской до № 75 | 2005 2010 | 700 400 | 150 63 | чугун п/э | 77 |  |  |
| ул.Фурманова | 2006 | 965 935 | 63 100 | п/э а/ц | 77 |  |  |
| ул.Халтурина | 1977 | 1225 | 100 | чугун | 77 |  |  |
| ул.Хрустальная | 1977 | 200 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Хуторская (возрождение) |  | - | 200 | п/э | 77 |  |  |
| пер. Царскосельский | 1977 | 145 | 100 | сталь | 77 |  |  |
| ул.Центральная (возрождение) |  | - | 200 | п/э | 77 |  |  |
| ул.Чайковского | 1977 | 960 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Чапаева | 1977/ 2009 2009 | 1099 556 595 | 100 160 90 | чугун п/э п\э | 77 |  |  |
| ул.Черноморская | 1977 | 140 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Чернышевского | 1977 | 976 115 | 100 89 | чугун сталь | 77 |  |  |
| ул.Чехова от № 42 до № 48 | 1977 2009 | 390 186 | 100 63 | чугун п/э | 77 |  |  |
| ул.Школьная | 2011 | 125 | 76 | сталь | 77 |  |  |
|  |  | 170 | 63 | п/э |  |  |  |
| ул.Шоссейная | 1977 | 535 425 | 76 100 | сталь а/ц | 77 |  |  |
| ул.Щорса | 1973 2011 | 585 1050 | 76 110 | сталь п/э | 77 |  |  |
| ул.Энгельса | 1977 | 380 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| ул.Южная | 1976 | 130 1550 | 63 50 100 150 | п/э сталь а/ц а/ц | 77 |  |  |
| ул.Яблоневая | 1976 2007 | 365 135 | 100 63 | а/ц п/э | 77 |  |  |
| пер. Янтарный |  | - | 63 | п/э | 77 |  |  |
| Водопровод от 8-й артскважины до водозабора | 1977 | 2400 | 150 | чугун | 77 |  |  |
| Водопровод от насосной водозабора до ул.Фрунзе | 1977 2010 | 850 322,5 | 250 315 | сталь п/э | 77 |  |  |
| Водопровод внутри производства | 1977 | 80 | 50 | сталь | 77 |  |  |
| Групповые сети от водозабора до скв. КНИИТиМ | 1983 | 8800 | 250 | а/ц | 77 |  |  |
| Водопровод стадион «Кубань» | 2010 | 86 | 32 | п/э | 77 |  |  |
| Водопровод ВНС 2-го подъема | 2010 | 225 | 110 | п/э | 77 |  |  |
| Водопровод | 1956 | 15000 | 100 | а/ц | 77 |  |  |
| Водопровод мр- н Возрождение № 1: | 2009 | 12470 | - | п/п | 77 |  |  |
| Водопровод мр- н Возрождение № 2 | 2009 | 3778 | - | п/п | 77 |  |  |
| Водопровод к ОСК | 1986 | 4600 | 150 | чугун | 77 |  |  |
| Напорный трубопровод |  | 11208 | 250 | а/ц сталь | 77 |  |  |
| Групп. сети |  | 6550 | 400 | чугун | 77 |  |  |
| Курган. .вод |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод к скважине 1п по ул.Парковая | 2011 | 12 55 | 102 11 | сталь п/э |  | 77 |  |
| водопровод от скважины № 3 до скважины № 8 | 1сентября 1999 | 300 |  | сталь |  | 77 |  |
| Водопровод от Водозабора до ОСК | 1 мая 1986 | 2400 | 150 | чугун |  | 77 |  |

Износ сетей водоснабжения составляет 77%, требуется планомерная замена трубопроводов. Значительная изношенность трубопроводов снижает надежность системы водоснабжения. Из-за длительной эксплуатации сетей, за счет коррозионных отложений, происходит уменьшениепропускной способности водопроводных труб. Гидравлическое сопротивление в сети в этом случае может увеличиться в 1,5-2,5 раза, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения и работе насосного оборудования.

Пропускная способность водопроводной сети централизованной системы водоснабжения в данный период достаточна для качественного водоснабжения существующих и перспективных потребителей.

д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Новокубанского городскогопоселения является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых могут входить несанкционированные врезки.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена высокой степенью изношенности трубопроводов и длительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию воды можно отнести использование воды питьевого назначения на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков.

В Новокубанском городском поселениине выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения Новокубанского городского поселения, в системе централизованного теплоснабжения участвует одна теплоснабжающая организация, осуществляющая горячее водоснабжение.

Таблица 7 – Теплоснабжающая организация, осуществляющие централизованное ГВС

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Тепловое хозяйство» | Краснодарсий край, Новокубанский р-н,г.Новокубанск, ул. Свердлова, 84 | Производство пара и горячей воды |

Горячее водоснабжение в Новокубанском городском поселении присоединено по открытой схеме.   Источники теплоснабжения, работающие на ГВС:

Таблица5

| Наименование источникатеплоснабжения | Установленнаямощность,Гкал/ч | Подключенная нагрузкавсего,Гкал/ч | Подключеннаянагрузкапо ГВС,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 г.Новокубанск, ул. .Нева30 | 5,57 | 4,978 | 1,272 |
| Котельная № 3(МРМ) г. Новокубанск,ул. Ленина, 25 | 3,048 | 2,756 | 0,551 |
| Котельная № 5г. Новокубанск,ул.Первомайская 105/1 | 1,479 | 1,051 | 0,195 |
| Котельная № 10(КНИИТиМ) г. Новокубанск,ул. Кирьянова20 | 6,324 | 4,993 | 1,047 |

Процесс передачи тепловой энергии от котельныхМУП «Тепловое хозяйство» по магистральным тепловым сетям, по распределительным и квартальным тепловым сетям до потребителя осуществляется МУП «Тепловое хозяйство».

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Краснодарского края составляет 0,8–1,2 м. Новокубанское городское поселениене относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 1,5-2,0 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектамицентрализованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объектами централизованной системы водоснабжения в Новокубанском городском поселении владеет администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

Объекты водоснабжения переданы в хозяйственное ведение МУП «Новокубанский городской водоканал».Эксплуатация муниципального имущества является ответственностью МУП «Новокубанский городской водоканал».

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схемой водоснабжения для подготовки и обоснования предложений по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2043 года.

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения - связаны с реализацией государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения (ст. 3 ФЗ №416-ФЗ), направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем:

- обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и расходов на ее производство и транспортировку;

- обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций;

-снижение потерь воды при производстве и транспортировке воды к потребителям.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при эксплуатации централизованных систем водоснабжения, являются:

-обеспечение качественной услугой по водоснабжению потребителей централизованных систем водоснабжения;

-поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса централизованных систем водоснабжения;

-реконструкция и модернизация существующих сооружений, водопроводных сетей и установленного на них оборудования с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям и повышения надежности водоснабжения;

-строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

-выполнение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности исходя из фактических значений за базовый год и без учета представленных программ развития систем водоснабжения и мероприятий по развитию систем водоснабжения отражены в таблице9.

Таблица 9 – Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности

| Ресурсоснабжающая организация | № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый 2024 год | Планируемый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2043 |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды) |  |  |  |  |  |
| МУП «Новокубанский городской водоканал» | 1.1.1. | общее количество отобранных проб на источниках, водопроводных станциях и т.д. | шт. | 40 | 46 |
|  |  | количество проб на источниках, водопроводных станциях и т.д. не соответствующих установленным требованиям | шт. | 0 | 0 |
|  |  | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
|  | 1.1.2. | общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети | шт. | 96 | 96 |
|  |  | количество проб в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям | шт. | 0 | 0 |
|  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| МУП «Тепловое хозяйство» | 1.1.3. | общее количество отобранных проб по температуре горячей воды в сетях ГВС | шт. | 0 | 0 |
|  |  | количество проб по температуре горячей воды в сетях ГВС, не соответствующих установленным требованиям | шт. | 0 | 0 |
|  |  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| МУП «Новокубанский городской водоканал» | 2.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем водоснабжения | ед. | 176 | 30 |
|  |  | протяженность водопроводной сети | км | 200,728 | 207,316 |
|  |  | количество перерывов в подаче воды на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,877 | 0,145 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) |  |  |  |  |  |
| МУП «Новокубанский городской водоканал» | 3.1. | объем воды, отпускаемой в сеть | м3 | 2600,051 | 2670,64 |
|  |  | объем воды, отпускаемой потребителям | м3 | 1588,968 | 1701,99 |
|  |  | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | % | 37,2 | 34,6 |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0,516 | 0,516 |

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

1 вариант: Прогноз численности населения Новокубанского городского поселения   без изменения территории

Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется.  В Новокубанском городском поселении на прогнозный период (2043 г.) ожидается численность населения, подключенного к ЦВС 33048 человек.

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению, останется на прежнем уровне. По данному варианту необходима замена наиболее аварийных участков.

2 вариант: Прогноз численности населения Новокубанского городскогопоселения с учетом освоения резервных территорий

По данному варианту планируется развитие централизованных систем водоснабжения: присоединение новых потребителей, с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя, посредством ввода водопровода абоненту и соблюдение требований и норм действующего законодательства, увеличение мощности водозабора.

Данный вариант предусматривает подключение абонентов к централизованному водоснабжению согласно таблице 10.  Данный вариант прогноза схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительства новой водопроводной сети и водозабора.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения, присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 10 – Перспективные потребители воды

| Перечень перспективных потребителей | Планируемое население | Расход воды, м3/сут | Расход воды, м3/год | Период подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| ИЖС по ул. Березовая | 25 участков 70 чел. | 12,6 | 4559 | 2029 |
| ИЖС по ул. Набережная | 30 участков 84 чел. | 15,12 | 5518,8 | 2030 |
| ИЖС по Улице 1 | 24 участка 72 чел. | 12,96 | 4730,4 | 2030 |
| ИЖС по Улице 2 | 10 участков 30 чел. | 3,6 | 1314 | 2030 |
| ИЖС по ул. Октябрьская | 23 участка 64 чел. | 11,52 | 4204,8 | 2032 |
| ИЖС по ул. Бабушкина | 50 участков 140 чел. | 25,2 | 9198 | 2033 |
| ИЖС по ул. Таманская | 12 участков 30 чел. | 5,4 | 1971 | 2034 |
| ИЖС по ул. Изобильная | 22 участка 62 чел. | 11,16 | 4073,4 | 2034 |
| ИЖС по пер. Дивный | 10 участков 28 чел. | 5,04 | 1839,6 | 2035 |
| ИЖС по ул. Саратовская | 17 участков 48 чел. | 8,64 | 3153,6 | 2035 |
| ИЖС по ул. Полесская | 14 участков 40 чел. | 7,2 | 2628 | 2035 |
| ИЖС по ул. Можайская | 16 участков 46 чел. | 8,28 | 3022,2 | 2036 |
| ИЖС по ул. Спокойная | 24 участка 68 чел. | 12,24 | 4467,6 | 2036 |
| ИЖС по ул. Международная | 14 участков 40 чел. | 7,2 | 2628 | 2036 |
| ИЖС по ул. Надежная | 8 участков 22 чел. | 3,96 | 1445,4 | 2036 |
| ИЖС по ул. Урожайная | 14 участков 40 чел. | 7,2 | 2628 | 2037 |
| ИЖС по ул. Рождественская | 12 участков 34 чел. | 6,12 | 2233,8 | 2037 |
| 10 ИЖС по ул. Молодая и 2 МКД | 12 участков 40 чел. | 7,2 | 2628 | 2037 |
| Объекты социальной инфраструктупы |  |  |  |  |
| Строитльсво автостанции г. Новокубанск, ул. Первомайская | Пассажиропоток 1000 чел | 8,0 | 2920 | 2028-2043 |
| Строительство спортивного комплекса г. Новокубанск, улица Парковая, 2В ЗУ 23:21:0401005:4895 | На 40 чел | 10 | 3650 | 2028-2043 |
| Строительство тренировочной базы объектов физической культуры и спорта г. Новокубанск, в 80 м северо-восточнее от земельного участка по ул. Набережной, 7, ЗУ 23:21:0401008:354 |  | 10 | 3650 | 2028-2043 |
| Строительство спортивного комплекса г.Новокубанск , ЗУ 23:21:0401001:5161 | 5000 м2 | 25 | 9125 | 2028-2043 |
| Строительство средней общеобразовательной школы г. Новокубанск, на пересечении ул. Березовой и ул. Кузнечной, ЗУ 23:21:0401013:2554 | 900 уч. | 10,8 | 3942 | 2028-2043 |
| Строительство детского сада Ул. Кузнечная, напротив д. № 24; ЗУ 23:21:0401013:2554 | 50 детей | 3,75 | 1368,8 | 2028-2043 |
| Строительство средней общеобразовательной школыМежду улицами Тихорецкая и Георгиевская | 450 уч. | 5,4 | 1971 | 2028-2043 |
| Строительство детского сада между улицами Тихорецкая и Георгиевская | 50 детей | 3,75 | 1368,8 | 2028-2043 |

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Таблица 11 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | г. Новокубанск |
| Подано воды всего | тыс. куб. м. | 2600,051 |
| Принято воды со стороны | тыс. куб. м. | 103,953 |
| Расходы на собственные нужды | тыс. куб. м. | 44,615 |
| Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м. | 2555,437 |
| Объем потерь | Тыс. куб. м. | 966,469 |
| Доля потерь | % | 37,2 |
| Объем реализации воды, в т.ч.: | Тыс. куб. м. | 1588,968 |
| - населением | Тыс. куб. м. | 1353,679 |
| - бюджетными организациями | Тыс. куб. м. | 93,253 |
| - прочими потребителями | Тыс. куб. м. | 142,036 |

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения(годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица	12

| №пп | Эксплуатационная зона | Объем подачи питьевой воды в сеть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, тыс. м3/год | среднесуточный, тыс. м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, тыс. м3/сут | в час макс. потребления, тыс. м3/час |
| 1 | г. Новокубанск | 2600,051 | 7,123 | 8,55 | 0,356 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 13 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группе абонентов - население

| №пп | Наименование населенного пункта | Реализация питьевой воды в сеть группе абонентов - население |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | г. Новокубанск | 1353678,608 | 3708,71 | 4450,45 | 185,44 |

Таблица 14 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группе абонентов – бюджет

| №пп | Наименование населенного пункта | Реализация питьевой воды в сеть группе абонентов - бюджет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | г. Новокубанск | 93253,203 | 255,49 | 306,59 | 367,9 |

Таблица 15 – Структурный баланс реализации питьевой водыпо группе абонентов – прочие

| №пп | Наименование населенного пункта | Реализация питьевой воды в сеть группе абонентов - прочие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | г. Новокубанск | 1420355,903 | 3891,39 | 4669,66 | 194,57 |

Таблица 16 – Структурный баланс реализации горячей воды

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Произведено горячей воды, м3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной, м3 | Отпуск в сеть, м3 | Потери при транспортировке, м3 | Полезный отпуск, м3 | Население, м3 | Бюджет, м3 | Прочие, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГВС | 46,043 | 0,0 | 46043 | - | 46043 | 29691 | 15997 | 355 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 17  – Сведения о фактическом удельном потреблении воды

| N п/п | Показатель | г. Новокубанск |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 120,9 | 3,63 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 90,2 | 2,71 |
| 1.2 | Горячая вода | 30,7 | 0,92 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, в жилых помещениях на территории Новокубанского городского поселенияприведены в таблице 18 (Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 16.05.2018 г.) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае".

Таблица 18

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
|  |  | по холодному водоснабжению |
| 1 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 4,04 |
| 2 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | 6,59 |
| 3 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | 5,34 |
| 4 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 5,63 |
| 5 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | 3,79 |
| 66 | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | 1,96 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и плановпо установке приборов учета

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Положения ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ распространяются также на здания и помещения, принадлежащих бюджетным и прочим организациям.

Учет объема воды должен определяться по показаниям аттестованных средств измерений.

Приборами учета вНовокубанском городском поселении, оснащены94% населения.

Расчет объема предоставляемой коммунальной услуги абонентам, у которых не установлены приборы учета,ведется на основании нормативных показателей.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» любые производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.Т.е. к концу расчетного периода необходимо запланировать установку приборов учета для 100% потребителей.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения приведен в таблице20.

Таблица 20 – Резерв (дефицит) мощностей питьевого водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды максимальное(м3/сут) |  | Существующая мощность водозабора (м3/сут) | Резерв (+)/дефицит (-) м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зима | лето |  | зима | лето |
| Г. Новокубанск | 4607,88 | 4719,61 | 10416 | +5808,12 | +5696,39 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Таблица 21 – Прогнозируемый баланс потребления воды

| № п/п | Показатели | Объем холодной питьевой воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024(базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2043 |
| г. Новокубанск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 2600,05 | 2620,00 | 2639,28 | 2648,89 | 2652,97 | 2659,15 | 2661,92 | 2670,64 |
| 2 | Собственные нужды | 44,615 | 44,615 | 44,615 | 44,615 | 44,615 | 44,615 | 44,615 | 44,615 |
| 3 | Объем потерь воды | 966,469 | 979,36 | 991,58 | 994,13 | 991,15 | 990,27 | 985,97 | 924,04 |
| 4 | Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 37,2 | 37,38 | 37,57 | 37,53 | 37,36 | 37,24 | 37,04 | 34,6 |
| 5 | Объем реализации воды всего | 1588,97 | 1596,028 | 1603,088 | 1610,148 | 1617,208 | 1624,268 | 1631,328 | 1701,986 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется из четырех котельных. Присоединение ГВС осуществляется по открытой схеме.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой,технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица22 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое) без учета потерь

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребленияпитьевой воды, тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2043 |
| 1 | г. Новокубанск | 1588,97 | 1596,028 | 1603,088 | 1610,148 | 1617,208 | 1624,268 | 1631,328 | 1701,986 |

Таблица 23 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (среднесуточное)без учета потерь

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, тыс. м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| 1 | г. Новокубанск | 4,353 | 4,373 | 4,392 | 4,411 | 4,431 | 4,450 | 4,469 | 4,663 |

Таблица 24 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (максимальное суточное)без учета потерь

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, тыс. м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| 1 | г. Новокубанск | 5,224 | 5,247 | 5,270 | 5,294 | 5,317 | 5,340 | 5,363 | 5,596 |

Таблица 25 – Фактическое и ожидаемое потребление ГВС

| № п/п | Наименование источника горячей водой | Фактическое потребление, м3 | Ожидаемое потребление ГВС, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| Годовые, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГВС | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 46043 | 446043 | 46043 | 446043 |
| Среднесуточные значения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГВС | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 | 126,15 |
| Максимальные суточные значения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГВС | 151,37 | 151,37 | 151,37 | 151,37 | 151,37 | 151,37 | 151,37 | 151,37 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Деление территориальной структуры Новокубанского городского поселения на технологические зоны, в виде зон эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения.

Таблица 26 – Территориальная структура потребления воды в муниципальном образовании с разбивкой по технологическим зонам

| № п/п | Наименование технологической зоны | Потребление воды, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2043 |
| МУП «Новокубанский городской водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Новокубанск | 2600,051 | 2620,00 | 2639,28 | 2648,89 | 2652,97 | 2659,15 | 2661,92 | 2670,64 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 27 – Перспективный расход холодной питьевой воды Новокубанского городского поселения (население)

| Наименование | Ед. изм. | Норма потребления, м3/сут | Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению | Показатель, м3/сут |  | Показатель, тыс. м3/год |  | Итого показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2043 год | Зима | Лето | Зима (185 сут) | Лето (180 сут) |  |
| г. Новокубанск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 31110 | 3708,7 | 3708,7 | 686,111 | 667,568 | 1353,679 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 988 | 177,84 | 177,84 | 32,9 | 32,011 | 64,911 |
| Полив | 1 житель | 0,005 | 22346 | 0 | 111,73 | 0 | 20,111 | 20,111 |
| Итого: |  |  |  | 3886,54 | 3998,27 | 719,011 | 719,69 | 1438,701 |

Таблица 28 – Перспективный расход холодной питьевой воды Новокубанского городского поселения

(бюджетные организации и прочие потребители)

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество подключенныхпотребителей |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 | 2026 | 2043 |
| г. Новокубанск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 255,5 | 255,5 | 93,253 | 93,253 |
| Новое строительство: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОШ на пересечении ул. Березовой и ул. Кузнечной | 1 ученик | 0,012 | 0 | 900 | 0 | 10,8 | 0 | 3,942 |
| Детский сад ул. Кузнечная, напротив д. № 24 | 1 ребенок | 0,075 | 0 | 50 | 0 | 3,75 | 0 | 1,369 |
| СОШ Между улицами Тихорецкая и Георгиевская | 1 ученик | 0,012 | 0 | 450 | 0 | 5,4 | 0 | 1,971 |
| Детского сад, между улицами Тихорецкая и Георгиевская | 1 ребенок | 0,075 | 0 | 50 | 0 | 3,75 | 0 | 1,369 |
| Итого бюджетные потребители: |  |  |  |  | 255,5 | 279,2 | 93,253 | 101,904 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 389,14 | 389,14 | 142,036 | 142,036 |
| Автостанция ул. Первомайская | 1 чел. |  | 0 | 1000 | 0 | 8,0 | 0 | 2,92 |
| Строительство спортивного комплекса ЗУ 23:21:0401005:4895 | 1 посетитель | 40 |  |  | 0 | 10 | 0 | 3,65 |
| Строительство тренировочной базы объектов физической культуры и спорта ЗУ23:21:0401008:354 | 1 посетитель |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 3,65 |
| Строительство спортивного комплекса, ЗУ 23:21:0401001:5161 | м2 | 5000 |  |  | 0 | 25 | 0 | 9,125 |
| Итого прочие потребители: |  |  |  |  | 389,14 | 442,14 | 142,036 | 161,381 |
| Итого г. Новокубанск |  |  |  |  | 644,64 | 721,34 | 235,289 | 263,285 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

Таблица 29

| Показатель |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 (базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2043 |
| г. Новокубанск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км |  | 0 | 0 | 0 | 0,235 | 0,925 | 0,65 | 1,09 | 13,0 |
| Доля потерь % |  | 37,2 | 37,38 | 37,57 | 37,53 | 37,36 | 37,24 | 37,04 | 34,6 |
| Значение потерь | тыс.м3/год | 966,469 | 979,36 | 991,58 | 994,13 | 991,15 | 990,27 | 985,97 | 924,04 |
|  | м3/сут | 2,648 | 2,683 | 2,717 | 2,724 | 2,715 | 2,713 | 2,701 | 2,532 |

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Таблица 30 – Перспективный баланс водопотребления холодной питьевой воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2043 год |
| Питьевая вода |  |  |  |
| 1. | Общий объем подачи воды | тыс. м3/год | 2670,641 |
| 2. | Объем реализации воды, в том числе | тыс. м3/год | 1701,986 |
| 3. | Объем реализации воды г. Новокубанск | тыс. м3/год | 1701,986 |
| 3.1 | - населению | тыс. м3/год | 1438,701 |
| 3.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 101,904 |
| 3.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 161,381 |
| 4. | Собственные нужды | тыс. м3/год | 44,615 |
| 5. | Потери | тыс. м3/год | 924,04 |

1.3.14. Расчеттребуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 31 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (годовой)

| №пп | Наименование | Показатель | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| 1 | г. Новокубанск | Мощность водозаборного устройства | 10416 | 10416 | 10416 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 |
|  |  | Подъем воды (максимально суточное) | 5224,00 | 5247,22 | 5270,43 | 5293,64 | 5316,85 | 5340,06 | 5595,57 |
|  |  | Резерв/дефицит | 5192 | 5168,78 | 5145,57 | 5842,36 | 5819,15 | 5795,94 | 5540,43 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 49,8 | 49,6 | 49,4 | 52,5 | 52,3 | 52,0 | 49,8 |

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

В настоящее время гарантирующей организацией Новокубанского городскогопоселения является МУП «Новокубанский городской водоканал».

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 32 – Перечень основных мероприятийпо реализации схемы водоснабжения

| №пп | Система водоснабжения | Ед.изм | Хар-ка | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация, подводящие водопроводы от скважин № 9, №8, №6, №5, №4а, №4, №3, №2, №1а, №1 до водовода, ø75 мм | м | 235 | 2027 |
| 2 | Модернизация резервуара чистой воды 150 м3 | шт | 1 | 2027 |
| 3 | Ремонт здания 2-го подъема ул. Победы | шт | 1 | 2027 |
| 4 | Ремонт здания ВНС 2-го подъема микрорайона КНИИТиМ | шт | 1 | 2027 |
| 5 | Модернизация водопроводной сети г. Новокубанск территория института РосНИИТиМ (ул. Красная, ул. Кирьянова) ø110 мм | м | 350 | 2028 |
| 6 | Модернизация водопроводной сети ул. Киевская, Ду 90 мм | м | 575 | 2028 |
| 7 | Модернизация водопроводной сети ул. Новороссийская | м | 650 | 2029 |
| 8 | Модернизация водопроводной сети по ул. Волгоградская Ду 110мм | м | 610 | 2030 |
| 9 | Модернизация водопроводной сети по ул. Урицкого Ду 90 мм | м | 480 | 2030 |
| 10 | Модернизация водопроводной сети | м | 13000 | 2031-2043 |
| Строительство объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | Бурение артезианских скважин | шт | 3 | 2028 |
| 12 | Строительство водопроводной сети по ул. Березовая от ул. Кузнечной до ул. Прикубанской Ду 110 мм | м | 756 | 2029 |
| 13 | Строительство водопроводной сети по ул. Набережная от ул. Светлая до ул. Чернышевского Ду 63 мм | м | 575 | 2030 |
| 14 | Строительство водопроводной сети по ул. Октябрьская от ул. Фрунзе до ул. Чернышевского Ду 63 мм | м | 831 | 2032 |
| 15 | Строительство водопроводной сети по ул. Бабушкина от ул. Лермонтова до ул. Володарского Ду 90 мм | м | 730 | 2033 |
| 16 | Строительство водопроводной сети по ул. Кирова от ул. Разина до ул. 3-гоИнтернационала Ду 63 мм | м | 382 | 2034 |
| 17 | Строительство водопроводной сети по ул. Таманская от ул. Фестивальная до ул. Первомайская Ду 63 мм | м | 280 | 2034 |
| 18 | Строительство водопроводной сети по ул. Изобильная Ду 63 мм | м | 426 | 2034 |
| 19 | Строительство водопроводной сети по пер. Дивный Ду 50 мм | м | 178 | 2035 |
| 20 | Строительство водопроводной сети по ул. Саратовская Ду 63 мм | м | 220 | 2035 |
| 21 | Строительство водопроводной сети по ул. Полесская Ду 63 мм | м | 210 | 2035 |
| 22 | Строительство водопроводной сети по ул. Можайская Ду 63 мм | м | 220 | 2036 |
| 23 | Строительство водопроводной сети по ул. Спокойная Ду 63 мм | м | 180 | 2036 |
| 24 | Строительство водопроводной сети по ул. Международная Ду 63 мм | м | 180 | 2036 |
| 25 | Строительство водопроводной сети по ул. Надежная Ду 63 мм | м | 120 | 2036 |
| 26 | Строительство водопроводной сети по ул. Урожайная Ду 110 мм | м | 720 | 2037 |
| 27 | Строительство водопроводной сети по ул. РождественскаяДу 110 мм | м | 270 | 2037 |
| 28 | Строительство водопроводной сети по ул. Динская (от ул. Батайская до Улицы№2)Ду 100 мм | м | 175 | 2030 |
| 29 | Строительство водопроводной сети по ул. Молодая Ду 100 мм (от дома 24 до 38) | м | 226 | 2030 |
| 30 | Строительство водопроводной сети по Улице №1 Ду 100 мм | м | 344 | 2030 |
| 31 | Строительство водопроводной сети по Улице №2 Ду100 мм | м | 205 | 2030 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,предусмотренныхсхемой водоснабжения

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения повышают надежность функционирования системы и позволяют продолжать поставлять воду установленного качества к потребителям перспективного подключения.

В поселении планируется строительство новых источников водоснабжения, для присоединения потребителей на вновь осваиваемых территориях.

Оценка технического состояния водозаборных сооружений и инженерных сетей показала необходимость проведения ремонтов, своевременной ликвидации аварий.

Требуется замена технически изношенного оборудования водозаборных сооружений.

Средний срок эксплуатации водозаборов составляет 45 лет при нормативном сроке эксплуатации артезианских скважин не более 25 лет.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

1. Практически все сети водоснабжения имеют износ более70%. Следовательно, имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

2. Большой износ и низкое качество запорной арматуры.

3. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Учитывая, что нормативный срок службы стальных трубопроводов составляет 20 лет, ежегодно необходимо перекладывать 5% водопроводных сетей.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектахсистемы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Новокубанского городского поселения Новокубанского районапитьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Новокубанском городском поселениина расчетный срокпланируется строительство водопроводной сети протяженностью7,228 км и строительство трех скважин.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В Новокубанском городском поселении планируетсямодернизацияводопроводной сети, протяженностью 15,9км.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

На расчетный срок в Новокубанском городском поселении непланируется вывод из эксплуатации объектов водоснабжения.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

Схемой водоснабжения предлагается полная диспетчеризация, объектов системы водоснабжения.

Система диспетчеризации водозабора (артезианской скважины) предназначена для автоматизированного дистанционного контроля и управления работой подъемных насосов, коммерческого учета объема воды и электроэнергии, измерения давления воды, напряжения сети питания, тока потребления, охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа, контроля затопления с передачей информации в центральный диспетчерский пункт по сети сотовой связи GSM.

Задачи, решаемые системой диспетчеризации водозаборных скважин по GSM:

- централизованный дистанционный контроль технического состояния насосов;

- повышение безопасности за счет исключения человеческого фактора из процесса управления, снижения аварийности оборудования, своевременного обнаружения аварии, пожара или проникновения посторонних лиц в павильон или подземную камеру;

- объективные измерения и контроль давления, объема воды, температуры воздуха, тока потребления, напряжения сети питания, количества электроэнергии;

- снижение потребления электроэнергии за счет регулирования процесса заполнения накопительного резервуара;

- увеличение срока службы оборудования;

- снижение затрат на эксплуатацию за счет снижения штата обслуживающего персонала, оперативного обнаружения аварии оборудования.

Система отвечает требованиям Пособия по проектированию автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения (к СНиП 2.04.02-84).

Система диспетчеризации артезианских скважин обеспечивает снижение затрат на эксплуатацию водозаборных сооружений косвенным способом за счет непрерывного мониторинга работы насосов, контрольно-измерительных приборов и своевременного предупреждения аварий, удобного и быстрого дистанционного съема показаний счетчиков воды, электричества, датчиков давления, температуры, сохранности оборудования скважины за счет охранной и пожарной сигнализации, сокращения численности персонала и количества выездов. Водозаборные скважины территориально рассредоточены, сбор данных по каналу GPRS сети сотовой связи GSM является наиболее предпочтительно как с технической точки зрения, так и экономически выгодным.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для снижения неучтенных расходов энергетических ресурсов, рекомендуется установка приборов учета воды у каждого абонента, а в многоквартирных домах дополнительно общедомовой прибор учета.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г. N 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» в системе ВС должен быть организован коммерческий учет потребляемой  воды с использованием приборов учета или расчетным способом в целях   расчета платы за поданную (полученную)по договорам холодного водоснабжения, договорам горячего водоснабжения. Коммерческий учет воды осуществляется расчетным способом в следующих случаях:

- при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами водоснабжения;

- в случае неисправности прибора учета;

- при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний прибора учета, являющегося собственностью абонента или транзитной организации, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом или транзитной организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, о временном прекращении потребления воды.

Сведения об оснащение потребителей холодного водоснабжения приборами учета на текущий период и планируемое оснащение приборами учета на период до 2043г. приведены в таблице 33.

Таблица 33 –Сведенияоб оснащение потребителей холодного водоснабжения приборами учета на текущий период и планируемое оснащение приборами учета на период до 2043г.

| № п/п | Система водоснабжения | Группа потребителей | Оснащенность потребителей ПУ, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2043г. |
| 1 | МУП «Новокубанский городской водоканал» | население | 94 | 100 |
|  |  | бюджет | 100 | 100 |
|  |  | прочие | 100 | 100 |

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

В Новокубанском городском поселении на расчетный срок планируетсястроительство новых участков водопроводной сети по ул. Березовая, ул. Набережная,  ул. Октябрьская, ул. Бабушкина, ул. Кирова, ул. Таманская, ул. Изобильная, пер. Дивный, ул. Саратовская, по ул. Полесская,  ул. Можайская, ул. Спокойная, ул. Международная, ул. Надежная, ул. Урожайная, ул. Рождественская, ул. Молодая, Улица №1, Улица №2.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На расчетный срок в Новокубанском городском поселении планируется строительство 3-х скважин.  Точное место можно определить после проведения работ по гидрогеологическому исследованию недр земли.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В рассматриваемом варианте развития системы водоснабжения планируется строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения в границах Новокубанского городского поселения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рис. 1 – Схема водоснабжения г. Новокубанск

1.5. ЭКОЛОИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Новокубанского городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Реализация проектов, определенных сценарием развития систем водоснабжения, повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В период проведения работ по программе текущих и капитальных ремонтов и в ходе работ по строительству водопроводов для подключения объектов капитального строительства перспективной застройки неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажут существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- работы производить минимально возможным составом строительных механизмов и техники, для снижения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий простой строительной техники с включенным двигателем;

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения.

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

ПередподачейводывсетьвРЧВосуществляетсяобеззараживаниегипохлоритомнатрия,получаемогопутемэлектролизаводногораствораповареннойсолинаэлектролизнойустановке«Электрохлор».Установкапозволяетоперативнополучатьдезинфицирующийрастворсфиксированнымсодержаниемактивногохлора (не менее 7 мг/л).

Обеззараживание воды гипохлоритом натрия позволяет улучшить качество воды, ликвидировать потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций и улучшить экологическую ситуацию путём отказа от хранения и применения жидкого хлора.

Благодаря высокой антибактериальной активности и широкому спектру действия на различные микроорганизмы, это средство продолжает удерживаться на рынке дезинфицирующих препаратов и является вторым по объему применения после использования хлора.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №131/пр от 05.03.2025г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов" (НЦС 81-02-14-2025 "Наружные сети водоснабжения и канализации".

Коэффициент для Краснодарского края – 0,88.

Таблица 34 – Величина необходимых капитальных вложений

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| Модернизация, подводящие водопроводы от скважин № 9, №8, №6, №5, №4а, №4, №3, №2, №1а, №1 до водовода, ø75 мм | м | 235 | 4405,7 | 1035,34 |
| Модернизация резервуара чистой воды 150 м3 | шт | 1 | 1 800 000,0 | 1800,0 |
| Ремонт здания 2-го подъема ул. Победы | шт | 1 | 4 000 000,0 | 4000,0 |
| Ремонт здания ВНС 2-го подъема микрорайона КНИИТиМ | шт | 1 | 4 000 000,0 | 4000,0 |
| Модернизация водопроводной сети г. Новокубанск территория института РосНИИТиМ (ул. Красная, ул. Кирьянова) ø110 мм | м | 350 | 4971,73 | 1740,1 |
| Модернизация водопроводной сети ул. Киевская, Ду 90 мм | м | 575 | 4971,73 | 2858,7 |
| Модернизация водопроводной сети ул. Новороссийская | м | 650 | 4971,73 | 3231,6 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Волгоградская Ду 110мм | м | 610 | 4971,73 | 3032,8 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Урицкого Ду 90 мм | м | 480 | 4971,73 | 2386,4 |
| Модернизация водопроводной сети | м | 13000 | 4971,73 | 64632,5 |
| Строительство объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| Бурение артезианских скважин | шт | 3 | 5 600 000,0 | 16 800,0 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Березовая от ул. Кузнечной до ул. Прикубанской Ду 110 мм | м | 756 | 4971,73 | 3758,6 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Набережная от ул. Светлая до ул. Чернышевского Ду 63 мм | м | 575 | 4375,12 | 2515,7 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Октябрьская от ул. Фрунзе до ул. Чернышевского Ду 63 мм | м | 831 | 4375,12 | 3635,7 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Бабушкина от ул. Лермонтова до ул. Володарского Ду 90 мм | м | 730 | 4971,73 | 3629,4 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Кирова от ул. Разина до ул. 3-гоИнтернационала Ду 63 мм | м | 382 | 4375,12 | 1671,3 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Таманская от ул. Фестивальная до ул. Первомайская Ду 63 мм | м | 280 | 4375,12 | 1225,0 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Изобильная Ду 63 мм | м | 426 | 4375,12 | 1863,8 |
| Строительство водопроводной сети по пер. Дивный | м | 178 | 4375,12 | 778,8 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Саратовская Ду 63 мм | м | 220 | 4375,12 | 962,5 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Полесская Ду 63 мм | м | 210 | 4375,12 | 918,8 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Можайская Ду 63 мм | м | 220 | 4375,12 | 962,5 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Спокойная Ду 63 мм | м | 180 | 4375,12 | 787,5 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Международная Ду 63 мм | м | 180 | 4375,12 | 787,5 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Надежная Ду 63 мм | м | 120 | 4375,12 | 525,0 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Урожайная Ду 110 мм | м | 720 | 4971,73 | 3579,6 |
| Строительство водопроводной сети по ул. РождественскаяДу 110 мм | м | 270 | 4971,73 | 1342,4 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Динская (от ул. Батайская до Улицы№2)Ду 110 мм | м | 175 | 4971,73 | 870,05 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Молодая Ду 110 мм (от дома 24 до 43) | м | 226 | 4971,73 | 1123,61 |
| Строительство водопроводной сети по Улице №1 Ду 100 мм | м | 344 | 4971,73 | 1710,3 |
| Строительство водопроводной сети по Улице №2 Ду 100 мм | м | 205 | 4971,73 | 1019,2 |
| ИТОГО: |  |  |  | 122 384,7 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 35):

Таблица 35

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024(базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,877 | 0,809 | 0,741 | 0,673 | 0,605 | 0,537 | 0,469 | 0,145 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 89,08 | 89,1 | 89,15 | 89,19 | 89,2 | 89,1 | 95,02 | 100 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 94,3 | 94,6 | 94,9 | 95,2 | 95,5 | 95,8 | 96,1 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (среднее значение) | % | 37,2 | 37,38 | 37,57 | 37,53 | 37,36 | 37,24 | 37,04 | 34,6 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статья 8, пункт 5:

«В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованное водоотведение в Новокубанском городском поселении есть только у 40,4 % населения.

В городе функционирует централизованная система канализации. Типканализации – смешанный: самотечная и напорная канализация.

Централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охваченцентр города, микрорайоны 23-й, 21-й, КНИИТиМ, «Возрождение», «Юбилейный».В остальных частях города хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков.

На территории Новокубанского городского поселения для водоотведения и очистки сточных вод предусмотрены очистные сооружения канализациипроектной мощностью 12,3 тыс. м3/сут., введенные в эксплуатацию в 1980 году. Фактический расход сточных вод – 2,9 тыс. м3/сут.

На очистные сооружения канализации (ОСК) подаются стоки с главной канализационной насосной станции (ГКНС). В свою очередь ГКНС принимает стоки с 7 отдельно стоящих фекальных насосных станций с улиц: Спортивная (ФНС 23 микрорайона и ФНС ул. Спортивная, 30б), Береговая, Тимирязева, Ленинградская, Кирьянова, Крестьянская. Для перекачки стоков применяют электронасосы типа СМ 100, СМ 150, Иртыш, Grundfos. После очистки, сточные воды обрабатываются гипохлоритом натрия и сбрасываются в р. Кубань.

Протяженность канализационных сетей Новокубанского городскогопоселения составляет 71,822  км, находящихся в муниципальной собственности и 4,6 км, принадлежащих кооперативам, собственникам многоквартирных домов частным лицам.

Эксплуатацию канализационной сети, КНС осуществляет МУП "Новокубанский городской водоканал".

Большая часть территории Новокубанского городского поселения не обеспечена системой централизованной канализации. Данные территории используют децентрализованную систему канализации (септики и выгребные ямы), что негативно сказывается на состоянии почвенного покрова и водных объектов.

Таблица 36

| Наименование | Насос (тип, модель) | Кол-во, шт. | Энергопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС ул. Береговая | СМ 100-65-250/4 | 2 | 1313 |
| КНС №1 ул. Кирьянова | ЦМК 16-27 | 1 | 6324 |
| КНС №2 , КНИИТиМ ул. Ленинградская | ЦМК 16-27 | 1 | 3638 |
| ГКНС ул. Паромная | СМ 200-150-315/4 | 3 | 235500 |
|  | СМ 150-125-315 | 1 | 9504 |
| КНС ул. Крестьянская | СМ 80-50-200 |  | 8285 |
|  | СМ 150-125-315/4 |  |  |
| КНС ул. Тимирязева | СМ 100-65-250 | 2 |  |
| КНС ул. Спортивная, 30б | СМ 150-125-315 | 1 | 4580 |
| КНС 23 микрорайон ул. Спортивная | СМ 80-50-200 | 1 |  |
|  | СМ 150-125-315 | 1 |  |

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Очистные сооружения канализации введены в эксплуатацию в 1980 году, проектная мощность – 12,3 тыс. м3 в сутки, фактическая– 2,9 тыс. м3/сутки.

Очистные сооружения канализации работают круглосуточно в течение всего года.

Проектом предусмотрена полная биологическая очистка на аэротенках с доочисткой на биопрудах с естественной аэрацией. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Кубань.

Состав очистных сооружений:

- приемная камера

- здание решеток

- песколовки с круговым движением воды

- блок емкостей в составе: первичных отстойников, аэротенков, вторичных отстойников, аэробных минерализаторов

- биологические пруды

- илоуплотнители

- цех механического обезвоживания

- песковые бункеры

- резервуары  осадков

- хлораторная

- котельная

- производственный корпус в составе: воздуходувной, иловой насосной лаборатории

- иловые площадки

Сточные воды промышленных предприятий и населения поступают на главную насосную станцию самотеком, откуда насосами перекачиваются на площадку ОС.

Для приема стоков на ОС предусмотрена приемная камера с аварийным сбросом. Из приемной камеры стоки по лотку Вентури поступают в здание решеток, где установлены решетки типа РММВ – 1000- 2 рабочих, 1- резервная. Для измельчения отбросов в здании установлены дробилки.

Пройдя очистку от крупных примесей, сточная вода поступает на две горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Диаметр песколовки 6 м, скорость движения воды -0,3 м/сек. В работе находится одна песколовка, вторая – в резерве. Удаление песка предусмотрено гидроэлеватором в песковые бункера. Обезвоженный песок автотранспортом вывозится и складируется на  территории ОС.

После песколовок сточные воды через распределительную камеру поступают на  первичные отстойники размером 15х15м – 4-х конусные без скребковых механизмов. Сточная жидкость дюкером подается в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком. Выпадающий сырой осадок из конусов  удаляется эрлифтами и направляется в резервуар  сырого осадка.

Осветленная сточная вода после первичных отстойников поступает в двухкоридорные аэротенки с регенераторами  на полную биологическую очистку с доведением БПК до 15 мг/дм3. Аэрация иловой смеси осуществляется через фильтросные пластины.

Иловая смесь из аэротенков  дюкером подается  в центральную часть  вторичного отстойника и собирается периферийным лотком. Выпадающий активный ил удаляется из конусной части эрлифтами и направляется в аэротенк (циркуляционный ил) и в аэробный  минерализатор (избыточный ил).

В аэробном минерализаторе происходит длительная аэрация избыточного активного ила.  Период  аэрации составляет 7 суток.

Минерализованная смесь самотеком поступает  в илоуплотнитель, где уплотняется до влажности 96%. Образующийся осадок направляется  в резервуар уплотненного ила, а жидкость в хозфекальную канализацию.

Из резервуаров сырого осадка и уплотненного минерализованного ила смесь перекачивается на пять иловых  площадок. Подача осадков осуществляется системой трубопроводов.

Выпуск очищенных сточных вод  осуществляется на 563 км от устья. р. Кубань по трубопроводу диаметров 800 мм, протяженностью 1470 м от места введения гипохлорита натрия.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

На территории города расположены восемь канализационных насосных станций. Сети уложены из керамических, чугунных и стальных труб различных диаметров, протяженностью 71 822 м.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки сточных вод проходят обработку методом механического обезвоживания, являются отходами 5 класса опасности.

В настоящее время подсушенные осадки сточных вод вывозятся на полигон ТКО.

В связи с тем, что промышленные предприятия отсутствуют в городском поселении, то после проведения анализа состава и свойств осадков, можно поставлять осадки на предприятия, занимающиеся растеневодством.

Также данные осадки могут быть использованы для благоустройства объездных дорог.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В г. Новокубанске эксплуатируется 76,422 км подземных магистральных канализационных трубопроводов. Все сети выполнены из труб диаметром 100-800 мм.

Износ сетей – 69 %. Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет: - керамические – 50 лет; - железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет, пластиковые – более 50 лет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. и МДК 3-02.2001.

В таблице 26 показаны сети, находящиеся на балансе администрации Новокубанского городского поселения.

Таблица 26

| Наименованиенаселенногопункта | Месторасположенияводопровода | Датаввода вэксплуа тацию | Протяженность(м), | Диаметртруб(мм) | Материалытруб | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Новокубанск | напорный трубопровод отГКНСдоОСК | 1986 | 1300 | 400 | чугун | 70 |
| г.Новокубанск | главныйколлектор(ул.Первомайска я,ул.Урожайная) | 1986 | 4800 | 600 500 | ж/б | 70 |
| г.Новокубанск | Коллекторул.Ленина | 1986 | 2400 | 600 500 600 | ж/бж/б чугун | 5 |
| г.Новокубанск | ул.Нева ул. К.Марксаул.Фрунзе | 1986 | 1470 | 300 400 300 | чугуна/цсталь | 75 |
| г.Новокубанск | технологическийтрубопровод ОСК | 1986 | 150 | 150 200 | чугун | 70 |
| г.Новокубанск | сбросныйколлекторв р.Кубань | 1986 | 1700 | 800 | ж/б | 70 |
| г.Новокубанск | напорныйтрубопровод | 1986 | 580 | 159 | сталь | 80 |
| г.Новокубанск | хозяйственнаяканализация | 1986 | 210 | 82 100 | чугун сталь а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | самотечныйфекальный трубопровод(м-рнКНИИТиМ) | 1986 | 3380 | 259 | сталь а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | Коллекторул.Нева | 1986 | 850 | 400 | ж/б | 70 |
| г.Новокубанск | Коллектор отФНСКНИИТиМ доул.Нева | 1986 | 6000 | 259 | сталь | 70 |
| г.Новокубанск | канализациясамотечнаяна ГСН | 1986 | 24 | 86 | чугун | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Береговая | 1986 | 250 | 200 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Осипенко | 1986 | 150 | 150 | а/ц | 70 |

| г.Новокубанск | ул.Тимирязева | 1986 | 890 | 100 | а/ц | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Новокубанск | ул.Парковая | 1997 | 1004 | 400 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул. Верхнекубанская | 1993 | 50 | - | чугун | 70 |
| г.Новокубанск | ул. Железнодорожная | 2001 | 625 | 259 | сталь | 70 |
| г.Новокубанск | 23-гомикрорайона | 1984 | 1826 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | 21-гомикрорайона | 1984 | 1500 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Заводская | 1984 | 500 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул. Первомайская 23-33 | 1984 | 600 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | районЦРБ | 1985 | 1500 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Шевченко,ул.Р.Люксембург,ул.Пионерская | 1986 | 700 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Первомайская120-134 | 1986 | 600 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Первомайская136-144 | 1986 | 200 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | районЦ.Рынка | 1998 | 300 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Тупиковая | 2002 | 150 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Лермонтова | 1986 | 800 | 200 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Халтурина | 1986 | 980 | 200 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Войкова | 2002 | 400 | 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Крылова | 2002 | 335 | 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Киевская | 2002 | 300 | 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Кооперативная | 1986 | 300 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Кооперативная | 1986 | 1160 | 200 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Красная | 1972 | 300 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Кутузова | 1972 | 340 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул. Ленинградская | 1976 | 250 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Пушкина | 1986 | 200 | 200 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Светлая | 1986 | 400 | 200 | а/ц | 70 |

| г.Новокубанск | ул.Светлая | 1986 | 345 | 150 | а/ц | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Новокубанск | ул.Тимирязева | 2002 | 400 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Фрунзе | 2002 | 365 | 200 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Фрунзе 4-24,ул.Хрустальная | 1998 | 680 | 100 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Чернышевского | 1998 | 400 | 200 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | ул.Крестьянская,ул.Садовая, ул.Некрасова | 1995 | 2061 | - | - | 70 |
| г.Новокубанск | внутриплощадочныесетим-н Возрождения | 2002 | 8380 | 150 200 | а/ц | 30 |
| г.Новокубанск | внутриплощадочныесетим-н Возрождения | 2002 | 3971 | 150 200 | а/ц | 30 |
| г.Новокубанск | канализационныйколлектор ул.Герцена | 2004 | 141,5 | 150 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | Микрорайонсахарногозавода | 1986 | 2450 | 200 | а/ц | 70 |
| г.Новокубанск | напорныйколлектор м-н КНИИТиМ | 2003 | 7150 | 219 | сталь | 70 |
| г.Новокубанск | выпуск в р.Кубань ОСК в300мотул. Паромная понаправлению к с.Ковалевскому | 1986 | 1470 | 800 800 | ж/бсталь | 70 |

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций».

Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения Новокубанского городского поселения.

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки сточных вод и надежность работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Объекты централизованной системы водоотведения Новокубанского городского поселения, были рассмотрены с целью оценки безопасности, надежности и их управляемости.

- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, требований охраны труда и экологической безопасности.

КОС огорожены забором, входные двери КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установленных местах вывешены запрещающие и предупреждающие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено.

- Надежность. Трубопроводные сети являются наиболее уязвимым элементом системы водоотведения с точки зрения надежности. По информации, полученной от РСО на объектах системы водоотведения в 2024 году было зафиксировано 5шт засоров на сетях. Появление засоров обуславливается не только изношенностью сетей, но и безответственным отношением абонентов, которые сбрасывают в сеть крупногабаритный мусор и пищевые отбросы. Крупных аварий, приведших к остановке предоставления услуги водоотведения, за последний год в системе ЦВО не происходило. Для исключения аварийных ситуаций необходимо заменить канализационных сетей.

Важным звеном в системе водоотведения муниципального образования являются канализационные насосные станции, которые в свою очередь имеют износ70%, требуют капитального ремонта внутренних помещений, системы вентиляции и замены насосного оборудования на новое энергоэффективное.

Для повышения надежности и долговечности оборудования на КНС необходимо внедрение системы автоматизации производственных процессов.

Для обеспечения беспрерывности услуги необходимо не допускать перерывов в электроснабжении, для чего желательно обеспечить все используемое электрооборудование независимым питанием от резервного электрогенератора.

–   Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные сроки. Ведется требуемая дежурная документация. Для более оперативных действий персонала необходимо разработать и внедрить систему диспетчеризации производственных процессов.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Оценка воздействия сбросов сточных вод через ЦСВО определяется по совокупностифакторов вредного воздействия на окружающую среду и производится в несколько этапов:

Воздействие на атмосферный воздух

Источниками загрязнения атмосферы являются технологические сооружения очистки сточных вод (иловые площадки, аэротенки и вторичные отстойники) и вспомогательные сооружения.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят диоксид азота и аммиак.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории расположения КОС показал, что при всех режимах работы очистных сооружений концентрации всех видов загрязняющих веществ на границах нормативной санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки составляют менее 1,0 ПДК и соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 2.2.1/2.1.1.2739-10).

Шумовое воздействие

Основными источниками шумового воздействия объекта является воздуходувное оборудование, расположенное в здании компрессорной. Принятые проектом реконструкции компрессоры выполнены в шумопоглощающем исполнении. Уровень шума при работе технологического оборудования на границе СЗЗ составляет 31,0 дБА, что не превышает допустимого уровня шума 45 дБА для ночного времени суток СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Воздействие на подземные воды

Принятые проектами решения по водоснабжению КОС позволяют минимизировать расход питьевой воды на технологические нужды за счет использования очищенной сточной воды.

Питьевая вода используется для хозяйственно-бытовых нужд КОС. Для технологических нужд очистных сооружений (приготовление реагентов, промывка оборудования и заполнение пожарных резервуаров), а также полив газонов и зеленых насаждений используется вода, после очистки на очистных сооружениях.

Охрана подземных вод от загрязнения обеспечивается:

- усилиной гидроизоляцией загрубленных емкостей и приямков;

- установкой оборудования и насосов в помещении с бетонным полом, оборудованных трапами для отвода в канализация возможных утечек и переливов;

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами

Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. Все отходы, образующиеся на стадии эксплуатации объекта, временно накапливаются на специально оборудованных площадках. По мере накопления отходов осуществляется передача их в специализированное лицензированное предприятие для утилизации и для размещения на полигоне.

Воздействие, связанное с образованием и обращением с отходами, можно рассматривать как допустимое и регулируемое.

Воздействие на здоровье

Основным фактором воздействрия на здоровье населения является загрязнение атмосферного воздуха и шумового воздействия предприятия на окружающую среду. Учитывая близость существующей жилой застройки к границе территории промплощадки предприятия, в качестве рекомендаций по снижению негативных последствий, предлагаются следующие мероприятия:

- усиление контроля за соблюдением технологическогогрежтма;

- осуществлять систематический контроль выбросов автотранспортных средств;

- осуществлять систематический контроль уровня загрязнения воздуха и уровня щума;

- осуществлять постоянный контроль за состоянием шумоизоляции установленного оборудования;

- не допускать работу технологического оборудования в форсированном режиме.

Воздействие объемов сброса загрязняющих веществ на водные объекты

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбхозяйственных водоемов согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Контроль качества очистки осуществляется путем ежемесячного отбора проб очищенных сточных вод перед сбросом в водный объект.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территориям Новокубанского городского поселения, не охваченным централизованным водоотведением относятся 59,6 % территории города.

На территориях, где отсутствует централизованное водоотведение, строительство КОС или технологически невозможно, или экономически не оправданно. Для этих населенных пунктов предлагается оставить индивидуальные септики с последующей их откачкой и вывозом стоков специализированным автотранспортом.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большинства населенных пунктов России, являются износ оборудования канализационных станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных стоков, отсутствие ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет 70%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, засорений. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии). на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782».

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 38 – Фактический приток сточных вод по предоставленным

данным

| № п/п | Показатели | Отпуск сточных вод, м3 /сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сброс сточных вод, в том числе: | 25,404 |
| 1.1 | -население | 25,404 |
| 1.2 | -организации |  |
| 1.3 | -бюджетные организации |  |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток сточных вод предоставлен МУП «Новокубанский городской водоканал» и представлен в таблице 38. Учет сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности не ведется.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная по коммерческому прибору учета, составляет 100%.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будетосуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа. Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 39

| Год | Мощность КОС, м3/сут | Сброс сточных вод, м3/сут | Сброс сточных вод, м3/год | Резерв (+)/ дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 12300 | 2900 | 1058,5 | +9400 |
| 2015 | 12300 | 2900 | 1058,5 | +9400 |
| 2016 | 12300 | 2900 | 1058,5 | +9400 |
| 2017 | 12300 | 2900 | 1058,5 | +9400 |
| 2018 | 12300 | 2900 | 1058,5 | +9400 |
| 2019 | 12300 | 2900 | 1058,5 | +9400 |
| 2020 | 12300 | 2900 | 1058,5 | +9400 |
| 2021 | 12300 | 2900 | 1058,5 | +9400 |
| 2022 | 12300 | 2900 | 1058,5 | +9400 |
| 2023 | 12300 | 2900 | 1058,5 | +9400 |
| 2024 | 12300 | 2900 | 1058,5 | +9400 |

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованнуюсистему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозный баланс поступления сточных вод был определен по расчётному балансу водопотребления. Среднесуточное поступление сточных вод было определено следующим образом:

qсутсточ = Qгод/n,

где Qгод – расчетный перспективный объем реализация питьевой воды, взятой из таблицы 15 по годам, м3/год;

n – количество дней в летний/зимний период, сут.

Также стоит учесть рекомендацию СП 32.13330.2018 (изм. №3) пункт 5.1.5, согласно которому для существующих населенных пунктов к расчетным расходам рекомендуется и допускается принимать соответственно, процент рассчитанного суммарного среднесуточного притока сточных вод в размере:

4 ÷ 8 - неучтенные расходы, включающие в себя воду, поступившую от абонентов, имеющих незаконные врезки, занизивших водопотребление, имеющих неучтенные артезианские скважины и т.д.;

4 ÷ 8 – неорганизованный приток (поверхностные и дренажные воды);

Тогда итоговая формула прогнозного баланса поступления сточных вод будет определяться по формуле:

qсутсточ = (Qгод/n) ∙ 1,06 ∙ 1,06, м3/сут,

где 1,08; 1,06; 1,06 – коэффициенты, принятые согласно рекомендациям п. 5.1.5 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Результаты расчетов приведены в таблице 40.

Таблица 40

| Год | Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут | Максимальносуточное поступление сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2900 | 3480 |
| 2025 | 2900 | 3480 |
| 2026 | 2900 | 3480 |
| 2027 | 2900 | 3480 |
| 2028 | 2900 | 3480 |
| 2029 | 2900 | 3480 |
| 2030 | 2900 | 3480 |
| 2031-2035 | 2900 | 3480 |
| 2036-2043 | 2900 | 3480 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 41 – Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод на очистные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  | 2043 год |  |
| м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| 2900 | 1058,5 | 2900 | 1058,5 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается одна организация МУП «Новокубанский городской водоканал» эксплуатационной зоной водоотведения является г. Новокубанск. Эксплуатационная зона ответственности совпадает с технологической зоной.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Проектная мощность очистного сооружения 12300 м3/сут. Фактический средний приток за 2024 г.  составил  2900м3/сутки.

Таблица 43

| Адрес очистного сооружения | Производительность (проектная), м3/сутки | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суточный приток, м3/сутки | Резерв/ дефицит |  |
|  |  |  | м3/сутки | % |
| ОСК | 12300 | 2900 | +9400 | 76,4 |

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций (8 шт). Из ГКНС стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения.

Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные насосные станции   перекачивают стоки в главный канализационный коллектор, далее сточная вода поступает самотеком на ГКНС, с дальнейшей перекачкой на ОСК.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На момент составления схемы на очистных сооружениях наблюдаетсярезерв мощности.

Мощность очистных сооружений является неотъемлемым аспектом поддержания экологической устойчивости водных систем и сохранения здоровья людей и животных.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 44 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Виды работ | Характеристика | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция напорного коллектора | 1200 м | 2028-2030 |
| 2 | Реконструкция самотечного коллектора | 4500 м | 2031-2036 |
| 3 | Капитальный ремонт ГКНС | 1 ед | 2027-2030 |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Капитальный ремонт ГКНС необходим для:

- продления срока службы;

-предоотвращение аварий.

Данные мероприятия включаютв себя замену основного и вспомогательного оборудования, обновление систем автоматизации и контроля.

2. Реконструкция  канализационного коллектора:

- Напорный канализационный коллектор служит для сбора и отвода сточных вод от очистных сооружений.

- Существующий коллектор имеет ограниченную пропускную способность и не способен обработать все сточные воды в необходимом объеме.

- Высокая степень изношенности приводит к постоянным авариям и прорывам по сети водоотведения.

Замена канализационных сетей системы водоотведения

Для обеспечения нормативной надежности водоотведения необходимо предусмотреть замену канализационных сетей системы водоотведения.

Главное требование, которое применяется к трубам канализационным — это обеспечение надежного отвода стоков в нужное место.

Сточные воды содержат экологически опасные, агрессивные вещества и микроорганизмы. Сточные коммуникации проложены в фундаменте дома или в грунте и могут подвергаться деформации и деструкции из-за сезонного проседания почвы. Поддержание канализации в любых условиях в герметичном состоянии решается с помощью выбора ее типа.

Трубы для наружной канализации должны обладать кольцевой жесткостью, стойкостью к агрессивным средам не только внутри, но и снаружи. Поэтому трубы из полипропилена выпускают двухслойными — с профилированной усиленной внешней стенкой — катодная защита и обслуживание им не требуется. Сегодня в продаже предлагается пластиковая трубная продукция разных фирм производителей — и зарубежных и отечественных.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы

водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

Строительство новых объектов канализации не планируется.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

В Новокубанском городском поселении планируется замена 5700 м канализационной сети.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

При таком подходе все протекающие технологические процессы водоснабжения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

-оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

-сократить потери воды при транспортировке;

-сократить затраты на ремонт оборудования;

-предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

-производить комплексный коммерческий и технический учет;

Телемеханизация и системы управления режимами в системе водоотведения не предусмотрены.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок не планируется новоестроительство объектов водоотведения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП 32.13330.2018 «Канализация, наружные сети и сооружения», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Новокубанского городскогопоселения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.

Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

- составление и согласование задания на разработку проекта;

- разработку проекта организации СЗЗ;

- согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки сточных вод проходят обработку методом механического обезвоживания, являются отходами 5 класса опасности и могут быть использованы для благоустройства объездных дорог и в качестве удобрения на предприятиях, занимающиеся растеневодством.

Для временного хранения осадков на очистных сооружениях канализации имеются иловые площадки с твердым основанием.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №131/пр от 05.03.2025 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» (НЦС 81-02-14-2025 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Коэффициент для Краснодарского края – 0,94.

Таблица 45

|  | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Реконструкция напорного коллектора L=1200 м | 6473,16 |
| Реконструкция самотечногоколлектораL=4500 м | 24274,35 |
| Капитальный ремонт ГКНС | 6 000,0 |
| Итого: | 36 747,51 |

2.7. ППЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже.

Таблица 46– Целевые показатели реализации мероприятий

| № п/п | Целевые показатели | ед. изм. | Плановые показатели, год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2043 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | канализационные сети, нуждающиеся в замена | км | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 1.2 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,056 | 0042 | 0,028 | 0,028 | 0 |
| 1.3 | износ канализационных сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показателями качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 4 Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения | % | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Новокубанского городского поселения, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

На территории Новокубанского городского поселения отсутствуют бесхозяйные объекты канализации.

Заместитель главы

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                 С.Б. Гончаров

Рис. 2 – Схема водоотведения г. Новокубанск